
1.1  建设项目简介

项目名称：中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司古城充电站项目

备案号：2511-530302-04-01-920494
估算总投资：1037.77万元，资金来源为企业自筹
建设单位：中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司
建设地点：曲靖市麒麟区建宁街道办事处古城社区教场路293号

项目性质：新建，露天空地新建充电及光伏项目。

项目经营方式：租地自投自建自营

土地属性：工业用地，作价出资，租期 9 年

土地权属单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

土地使用期限：无

本项目位于云南省曲靖市麒麟区教场西路与白牛巷交叉口。土地权属为中国水利水电第十四工程局有限公司，于2016年11月8日取得国有土地使用证，并于2024年3月1日将土地租给云南升讯新能源科技有限公司，租期9年（2024年3月1日至2034年2月28日）。2024年6月27日，中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司与云南升讯新能源科技有限公司就位于曲靖市麒麟区教场西路与白牛巷交叉 口以北拟建的古城充电站土地(土地面积6.4亩，以最终测绘为准)合作事宜进行了商谈，将场地租给中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司，租赁期限为9年。场地现状为露天空地。

本项目根据《电动汽车充电设计标准》（GB/T50966-2024）表4.1.3室外充电分级，本项目为室外充电站，充电车位数为58，3≤N≤100，属于四级充电站。

主要建设内容：本站为露天空地内新建充电及光伏项目，拟新建2台480KW充电主机（1拖4直流双枪终端）、1台360KW充电主机（1拖3直流双枪终端）、3台720KW充电主机（1拖6直流双枪终端），容及规模总功率3600KVA；，新建29台分体式双枪直流快充充电终端（输出电压200v-1000v，输出电流250A），共计58把充电枪；新建1台2000KVA和1台1600KVA配电系统，新建1台环网柜，新建3座充电车棚，投影面积分别为287m²，287m²和252m²，总投影面积826m²，充电棚屋面设BIPV一体式光伏板；本项目光伏采用自发自用，余电上网的方式；配套土建、电气、给排水、消防等相关设计，新建1座建筑面积约159.6m2的集装箱站房和1台通过式洗车机。场地硬化、休息室、消防、雨蓬、安防、亮化等配套工程。
1.2  项目必要性

1）响应国家及集团公司政策

我国新能源汽车快速发展，预计2025年渗透率将达20%+。快速增长的新能源汽车需要与之相配套的充电桩，加上国家相关补贴政策不断出台，充电桩行业进入发展快车道。

按照销售公司“力争2025年运营公共充电桩国内份额占比10%左右”的发展目标，曲靖公司充电场站建设任务重、时间紧，急需在当前充电行业洗牌期及时、成功入局，并占据市场主导地位。

2）提升综合盈利能力

本项目利用电能作为汽车燃料，可以极大地降低有害物质排放，减少城市污染，也将展示集团公司清洁能源形象，树立良好的品牌效益和社会影响，从而实现可持续发展。

本项目建成后将为周边新能源汽车里程续航提供极大便利，同时作为综合能源供应服务站的一种功能更好的吸引周边客流。

本项目实施的所带来的公众效益要更大于其经济效益，体现了中国石油之于社会的推进动力、发展保障和社会责任，符合国家清洁能源发展方向，为中国石油发展绿色能源转型奠定基础。

3）节能降耗节能减排效益实质上包括两个方面：一是节能效益，二是减排效益。目前，各方对于电动汽车的节能效益普遍表示认可。从燃油汽车的汽油开采到使用的全过程角度来看，汽车的总能耗由“石油开采”过程以及“路上排放”这两个过程能耗组成。相比燃油汽车，电动汽车省去了“石油开采”环节，而且由于电动机的效率远高于内燃发动机，加上现代电力系统的综合发电效率相比过去有了较大提高，使得电动汽车的总体能耗要显著低于传统燃油汽车，具有显著的节能优势。

对比：清华大学等院校科研机构的全寿命周期分析结果都指出，在我国当前电源结构下，纯电动乘用车相比同类型汽油车能够节能约50%，纯电动公交车相比常规燃油公交车能够节能30%。

1.3  项目建设条件

1.3.1  地理位置和交通条件

本项目位于曲靖市麒麟区建宁街道办事处古城社区教场路293号（教场西路与白牛巷交叉口），教场西路南面，地理位置为东经103°46′483″，北纬25°30′18″，站区出入口与市区教场西路相通，交通方便。
充电站交通地理位置图见下图。

[image: image1.jpg]g
8
.
&
®
El
#

¢




图2-1  充电站交通地理位置图
1.3.2  周边情况
本项目位于曲靖市市区内，具体位于云南省曲靖市麒麟区教场西路与白牛巷交叉口，教场西路南侧，白牛巷东侧，云顶名都人和苑、云南工业技师学院老校区、曲靖特殊教育学校北面，距离建宁街道办事处在地1.1km，站前即为教场西路，本站设置两个出入口，场地西面白牛巷设置一个，场地东北面教场西路设置一个，交通极为便利，属于新建项目。项目建设位置与建设用地规划许可证用地位置相一致。

充电站对周边社区或周边社区对充电站影响较小，根据《电动汽车充电设计标准》（GB/T50966-2024）表11.1.1室外充电与站外建构筑物之间防火间距符合要求，周边居民24h居民活动情况详见表2-1：

室外充电与站外建构筑物之间防火间距及周边居民24h活动情况

	序号
	单位（村庄）名称
	建筑类别
	方位
	标准距离

（m）
	距离充电桩距离（m）
	24h人员数量（人）
	符合性

	1
	云顶名都人和苑小区（居民房）
	民用建筑三类保护物
	南面
	6
	8.2
	不定
	符合

	2
	云南工业技师学院老校区
	重要公共建筑
	南面
	15
	18.6
	1500
	符合

	3
	曲靖特殊教育学校
	重要公共建筑
	南面
	15
	21.3
	482
	符合

	4
	教场西路
	城市主干路
	北面
	-
	6.5
	不定
	符合

	5
	白牛巷炉
	城市主干路
	西面
	-
	3.0
	不定
	符合

	6
	云南兴富高速公路管理有限公司
	民用建筑三类保护物
	北面
	6
	35.5
	30-50
	符合

	注:1  充电站与其他建(构)筑物的距离,以站内充电设备及充电车位的最外侧边界与其他建(构)筑物的最小距离计算。充电站与铁路的距离以铁路的中心线计算；充电站与公路的距离以公路边缘计算。

2  重要公共建筑物指设有人员密集场所的公共建筑物。一级充电站、二级充电站、三级充电站与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)的安全间距尚不应小于50m。

3  N指室内充电站,W指室外充电站。

4  一、二级耐火等级民用建筑物面向充电站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，一级充电站、二级充电站、三级充电站与该民用建筑物的距离,不应低于表中规定的安全间距的70%且不应小于6m。


1.3.3  气象条件

曲靖市主要为亚热带高原季风气候。一般具有冬春光照条件较好，春温不稳，风高物燥，降水不均；夏无酷暑，降水集中，涝旱兼有，风和日丽；秋季降温快，阴雨多；冬暖冬干，寒潮降温的气候特点，具有“一山分四季，十里不同天”的立体气候。多年平均气温14.5℃，极端最高气温33.1℃，极端最低气温-14.1℃。平均无霜期257天。年平均降雨量1008mm。年平均日照时数2096h。常年主导风向为西南风，平均风速2.7m/s。年平均雷暴日数为59日。

曲靖市麒麟区属北亚热带季风气候。夏无酷暑，冬无严寒，干湿季节分明。年平均气温14.5℃，平均降雨量1008毫米，平均降雪日6天，平均日照2096小时。麒麟城距离珠江源头40多公里。曲靖市年降水量1218.5毫米，折合降水总量352.2亿立方米，较常年偏多13.5%，比上年增加34.4%，属平水年份。曲靖市近百个雨量站的实测资料表明曲靖市降水量依旧存在时空分布不均：从空间分布来看，年降水量变幅在558.5毫米至1895.5毫米之间，降水量的高值区分布在黄泥河流域，包括富源县黄泥河镇及富村一带，年降水量超过1800毫米，富源县黄泥河站实测年降水量1895.5毫米，为曲靖市实测年降水量最大值；降水低值区分布在金沙江峡谷小江流域一带，年降水量不足600毫米，盐水沟站实测年降水量仅有558.5毫米。曲靖市其他地区年降水量在600毫米至1800毫米之间。从时程分配来看，汛期5-10月降水量占全年降水量的76.5%-92.2%；最大月降水量发生在7月份，占全年降水总量的14.2%-31.1%；连续最大3月降水量集中在6-8月，占年降水量的43.6%-67.2%。行政分区中，富源县年降水量最大，为1527.6毫米，比常年偏多14.5%；马龙县年降水量最少，为962.9毫米，比常年偏少1.0%。曲靖市各县降水量与常年相比，除马龙县偏少外，其余均偏多。水资源分区中，南盘江流域年降水量为1287.4毫米，比常年偏多8.0%；北盘江流域年降水量1336.8毫米，比常年偏多34.2%；金沙江石鼓以下干流年降水量1041.8毫米，比常年偏多11.1%。
1.3.4  地质、地貌
根据企业提供的2025年11月由云南省曲靖市设计研究院有限责任公司编制的《中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司古城充电站项目岩土工程勘察阶段性报告》可知：

1)根据现场踏勘和调查访问，场地内无滑坡、泥石流、崩塌危岩、全新活动断层等不良地质作用和地质灾害分布，且无对建筑不利的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等埋藏物；拟建场地周边无陡坎及边坡，综合评价该场地属稳定的建筑场地，适宜本工程的建设。
2)场地土的类型属中软土，拟建场地类别为Ⅱ类，场地覆盖层厚度19.7m，属对建筑抗震一般地段；拟建场地未揭露可液化土层，设计时可不考虑砂土液化影响；拟建场地等效剪切波速大于140m/s，可不考虑软土震陷影响。
3)根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及《中国地震动参数区划图》 GB 18306-2015的有关规定，麒麟区抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第三组，拟建项目位于麒麟区建宁街道，其地震动峰值加速度值为0.15g，反应谱特征周期为0.45s。拟建项目属一般民用建筑，建议按照丙类设防。
4)根据地基土土的易溶盐测试判定地基土及地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，地基土对钢结构具微腐蚀性。
5）场地内各岩土层的空间展布情况详见附图(工程地质剖面图及钻孔柱状图)，各岩土层的主要物理力学指标详见表1。

1.3.5  水文、水系
曲靖市地处长江、珠江两大水系的分水岭地带，境内江河发育，流域面积100平方千米以上的河流有80余条，以南盘江、北盘江、牛栏江、黄泥河、以礼河、块择河、小江等为主要干流，分属长江和珠江两大水系。珠江发源于距市区70千米的马雄山麓。200平方千米以上的有29条，包括珠江水系的南盘江、北盘江、块泽河、革香河、可渡河、喜旧溪，长江水系的牛栏江、以礼河、普渡河等。

1.4  建设地址及总平面布置
1.4.1  项目建设位置
本项目位于曲靖市市区内，云南省曲靖市麒麟区教场西路与白牛巷交叉口，教场西路南侧，白牛巷东侧，云顶名都人和苑、云南工业技师学院老校区、曲靖特殊教育学校北面，距离建宁街道办事处在地1.1km，站前即为教场西路，本站设置两个出入口，白牛巷设置一个，教场西路设置一个，交通极为便利，属于新建项目。项目建设位置与建设用地规划许可证用地位置相一致。

1.4.2  总平面布置

充电场地为租赁地，占地4267 ㎡（6.4 亩）。

本项目分为西低东高，高差约两米；分为充电区、站房、辅房、光伏区、洗车区。

整体布局自西向东为环网柜、2000KVA变压柜、充电车位（1-14）、充电车位（47-58）、站房、充电车位（15-30）、辅助用房、1600KVA变压柜、充电车位（31-46）、洗车区。

光伏位于充电站西北面充电车棚（充电车位1-14）、南面充电车棚（充电车位15-30）、东北面充电车棚（充电车位31-46）。
该项目将设置2个出口，分别位于充电站西侧、东北侧。

1.4.3  站内距离
依据《电动汽车充电站设计标准》（GB/T 50966-2024）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）和《电动汽车充换电设施建设技术导则》（NB/T 33009-2021）、《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）等的要求，该充电站内部设施之间的防火距离见下表2-2。

  站内设施的防火间距（m）
	序号
	新建设备
	其他站内建构筑物
	规范要求
	依据
	设计距离
	检查结果

	1
	充电桩
	集装箱站房
	6
	《电动汽车充电站设计标准》（GB/T 50966-2024）
	10.00
	符合

	2
	
	辅房
	6
	
	18.46
	符合

	3
	
	卫生间
	6
	
	6.5
	符合

	4
	箱式变压器

(干式)
	卫生间
	3
	
	32.9
	符合


注：1、依据 GB 50966《电动汽车充电站设计标准》3.2.4 规定，充电站内的充电区的建（构）筑物与站内建筑之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

2、充电设施与站外建筑物及设施的设计安全距离均大于规范要求的安全距离。

3、竖向布置

场区竖向布置依托原有竖向设计，新建充电桩安装基础高出室外地坪0.2m。

