
2.1.2 建设项目基本情况
建设项目名称：中国石化销售股份有限公司云南曲靖会泽贵进加油站增加LNG加气功能项目（加油站改造部分）
建设项目地址：云南省曲靖市会泽县雨碌乡小铺村
建设性质：改建

总投资：360万元
项目背景：在加油站内增设一座60m³LNG卧式储罐（60m³全撬装加注装置）和将靠近公路的两台加油机拆除，设置为2台单枪LNG加气机，停用加油站1个50m³的0#柴油储罐，则加油站储罐改为1个50m3的柴油储罐，2个50m³的汽油储罐，油罐总容积为125m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。新增LNG加气系统后属于LNG加气和加油合建站，等级划分为一级加油加气合建站。
增设LNG项目需对原加油站进行改建，LNG项目不在本次评价范围内，本次评价只针对加油站改造部分。

改造前，加油站设置4个SF双层油罐（50m³92#汽油罐1个、50m395#汽油罐1个、50m3柴油罐2个），总罐容200m3，柴油折半算总储量150m3，属二级加油站，危险化学品经营许可证为一级站。
改造后，停用一个50m3的0#柴油罐，变为3个SF双层油罐（50m392#汽油罐1个、50m395#汽油罐1个，50m3柴油罐1个），总罐容150m3，柴油折半算总储量125m3，属二级加油站；增加LNG加气系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156－2021）第3.0.16条规定，属一级加油与LNG加气合建站。

另外，该加油站于2024年03月12日换证取得《危险化学品经营许可证》（证书编号：曲安经（甲）字〔2012〕022号），许可范围：汽油、柴油（一级站），有效期为2024年03月09日至2027年03月08日，发证机关为曲靖市应急管理局。新增加气功能后，《危险化学品经营许可证》规模级别仍为一级站。
2.2 主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况
该加油站采用潜油泵工艺流程，汽油加油和卸油均设置油气回收系统，涉及的加油、卸油工艺属于常规工艺，工艺简单、技术成熟。本次项目改造对其加油和卸油工艺没有改变，新增LNG加气工艺不在本次评价范围内。项目中未涉及专有技术和特种设备。

该加油站在储罐设置远传液位计，在站房进行集中监控，设有高低液位报警；油罐内卸油立管设置卸油防溢流阀，加油站在站房收银柜处、站房营业厅外墙处各设置1个紧急切断开关，加油区每台加油机出厂自带紧急按钮。加油机底部供油管道剪切阀，加油软管上设置安全拉断阀。
在评价和设立过程中均按国家规定进行，其工艺技术、生产设备、操作控制、能量消耗、材料消耗、技术经济指标和安全设施等，与国内同类同规模加油站相比，水平相当。

欧美等国加油站加油工艺主要采用潜油泵加油工艺，加油站的潜油泵加油工艺普及率达到了90%以上，受国家法规强制实施加油站油气回收，以上技术在国外使用多年，积累了丰富的经验，工艺技术成熟可靠。与国外同类同规模加油站相比，本项目加油工艺采用的潜油泵加油工艺，汽油卸油与加油采用油气回收系统，由于在国内推广时间不长，积累的使用经验少，受工艺设备、经营规模等诸多因素的影响，工艺技术有一定的差距。

2.3 项目建设条件

2.3.1 地理位置及交通条件

该加油站位于会泽县雨碌乡小铺村（213国道东侧），地理位置坐标为东经103°37′8″，北纬26°25′39″，海拔2215.4m，距离雨碌乡政府10km，在国道213公路旁，项目位置距离会泽县城区52.6km，过往车辆较多，位置优越，西面为国道213公路，交通极为便利，其交通地理图如图2.3-1所示。

[image: image1.png]



图2.3-1  项目交通地理位置图
2.3.2 自然条件

2.3.2.1 气象条件

贵进加油站所在地会泽县所在地区为暖温带气候类型，属高原季风型气候，具有冬暖夏凉、年温差较小、日温差较大，季节不明显，干湿季分明的特征。
（1）气温
项目所在地会泽县属典型的温带高原季风气候，年平均气温12.6℃。极端最高气温：31.4℃，极端最低气温：-17℃，四季不分明，夏无酷暑，冬季冷寒，干湿分明。会泽立体气候特点突出，从南亚热带至寒温带气候均有分布。

（2）降雨量
会泽年平均降雨量817.7mm（低海拔地区年降雨～500mm，高海拔地区年降雨量～1500mm）。一般情况下，会泽的山地面雨量较多，坝区雨量较少，河谷区雨量最少。
（3）日照
年平均晴日225d，年平均日照时数1900h。

（4）霜期
霜冻是会泽县每年都有的气候灾害，通常发生在秋季晴朗无风的夜晚（一般持续几个小时）和深冬阴天（持续3-4d），无霜期年平均170d。

（5）主导风向

会泽县常年主导风向多为西南风,年平均风速2.8m/s。

（6）雷电
年平均雷暴天数：46d。

2.3.2.2 地质、水文条件

1.地质
加油站所在地会泽县属山地地貌，区域地处滇东北高原，乌蒙山主峰地段，山高谷深，沟壑纵横，山川相间排列，山区、河谷条块分布。会泽县地势西高东低，南起北伏，由西向东呈阶梯状递减。县境内最高峰大海梁子牯牛寨，海拔4017m，为曲靖市最高峰。最低处为小江与金沙江交汇处，海拔695m，为曲靖市最低点。

本次现场评价人员实地踏勘情况如下：

（1）场地地貌、场地地势平坦，地块周边属于旱地为主，沿路存在零散居民建筑。场地区未发现活断层、滑移体、泥石流、岩溶洞穴、古河道、暗浜等危害建筑物安全的不良工程地质现象存在，地下无埋藏的河道、沟滨、墓穴、孤石等对工程不利的埋藏物，地质条件未受破坏，属基本稳定场地，适宜设置建筑物。

（2）场地地基土以中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。场地地基土属均匀地基，划分该场地属对建设抗震一般地段。

（3）场地无明显地下水出露，但南面有一条河道，常年有水流动。考虑地下水位情况对本项目是否有影响，特别雷雨季节；地下水对建筑材料的腐蚀性，土对砼结构具微腐蚀性，对砼结构中钢筋具微腐蚀性，土对外露钢结构具微腐蚀性。在建筑物基础设计时，请按相关规范要求采取相应必要的防护措施。

（4）根据《建筑抗震设计规范》GB50011－2010附录A，会泽县抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，所属设计地震分组为第三组。根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015表C.25，会泽县待补镇（Ⅲ类场地）的峰值加速度为0.20g，反应谱特征周期为0.45s。 

本项目位于会泽县雨禄乡，加气站建筑场地抗震设防烈度为8度，地震分组为第三组，设计基本地震加速度值为0.20g，根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）属标准设防类。

现场勘察加气站建设的现场地势较为平整，周边无边坡，根据现场周边建筑的调查情况，无不良地质现象，场地稳定，无塌陷、滑坡等地质现象。从现场踏勘情况看，场地比较稳定，无不良地质、地貌特征。
2.4 生产规模及产品方案

该加油站主要从事汽油、柴油零售业务，经营品种有：92#汽油、95#汽油、0#柴油。所需燃油按合同由供油方油罐车按所需燃油品种和质量送油到本加油站，加油站按进站加油车辆具体需要进行燃油的零售加油服务。经营汽柴油的质量分别执行国家标准《车用汽油》（GB17930-2016）、《车用柴油》（GB19147-2016）。

2.5 周边情况

该加油站位于云南省曲靖市会泽县雨碌乡小铺村，加油站坐东朝西布置，站前为国道213公路，加油站东面为山体（山地），南面为变压器，西面为国道213公路，隔公路有一组架空通信线（杆高为12m，走向为自北向南），北面为空地、旱地。场地上空无架空电力线、通讯线跨越。

加油站周围500m范围内，无湖泊、风景名胜区和自然保护区，无供水水源及水源保护区，无国家相关法律、法规规定予以保护的其他区域。加油站周边环境详见图2.5-1和表2.5-1。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），加油站周边各建构筑物、道路、电力线以及通信线到站内设施之间的距离详见表2.5-2与表2.5-3。

[image: image2.png]



图2.5-1  周边关系图


